| ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР (инжекционная масса) ARCTIC SF 300 ml TECH-KREP (Англия) |
| --- |
| Установка: 1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра (диаметром на 2-4 мм больше используемого металлического крепежа) и глубины. 2. Тщательно прочистить и продуть!!! Процедуру повторить дважды. 3. Удалить первые 10 см. смолы. Наполнить отверстие на 2/3 объема. 4. Вставлять крепежный элемент, медленно вращая. 5. Нагружать по окончании времени отвердевания. | Назначение: Специально разработан для осуществления анкерных креплений в условиях северных широт и низких температур (монтаж до -18°с) в тяжелом и легком бетонах, природном камне, различных видах кирпича (керамического и силикатного), в пустотелых материалах. Для внутренних и наружных работ, на суше и под водой, для тяжелых и средних нагрузок. Применение: Применяется для внутренних и наружных работ в сухих и влажных отверстиях (в водонасыщенном бетоне время полного отвердевания увеличивается в 2 раза). Обладает меньшей вязкостью в сравнении с химическими составами для стандартных температурных режимов, что обеспечивает легкое выпрессовывание компонентов из картриджа, последующее их перемешивание и равномерное заполнение отверстий при отрицательных температурах, гарантируя наилучшее связывание и молекулярную адгезию с материалом основания. Содержит специальные компоненты и добавки для ускорения химической реакции, обеспечивающее сокращение времени отверждения, что необходимо при работе в условиях отрицательных температур. Используется со стандартным пистолетом для герметиков Состав: Двухкомпонентный синтетический состав на основе модифицированной эпокси-акрилатной смолы. Высокая устойчивость к агрессивным средам. Цвет состава - серый. Восстанавливает свои свойства после размораживания. Долговечен. Не содержит стирола. Без запаха. Не опасен. Внимание: Первые 10 см. смолы применению не подлежат. Беречь от прямого солнечного света! Температура материала, °с 5 -5 -10 -18 Время схватывания, мин. 18 60 75 100 Время до загрузки, мин. 50 90 240 480 |
| Эксплуатационные характеристики при стандартной глубине заделки анкерных креплений в основание из бетона В20 (С20/25) диаметр анкера, d (мм) максимальная нагрузка, (кН) расчетная нагрузка, (кН) рекомендуемая Нагрузка, (кН) рекомендуемое расстояние от края, (мм) рекомендуемое расстояние между осями анкеров, (мм) на вырыв на срез на вырыв на срез на вырыв на срез на вырыв на срез М8 19,0 9,5 12,7 7,6 9,1 5,4 80 100 160 М10 30,2 15,1 16,0 12,1 11,4 8,6 90 130 180 М12 43,8 21,9 20,3 17,5 14,5 12,5 110 150 220 М16 61,4 40,8 28,4 32,7 20,3 23,3 125 170 250 М20 97,6 63,7 38,9 51,0 27,8 36,4 170 190 340 М24 127,1 91,8 50,4 73,4 36,0 52,4 210 240 420 М30 179,7 207,1 71,3 166,1 50,9 118,6 280 350 560 Рекомендуемые исходные показатели для монтажа диаметр анкера, d (мм) диаметр отверстия для тяжелого бетона, (мм) диаметр отверстия для пористого бетона, (мм) стандартная глубина заделки, (мм) М8 10 9 80 М10 12 11 90 М12 14 13 110 М16 18 17 125 М20 24 22 170 М24 28 26 210 М30 35 33 280 Технологическое оборудование к химическим анкерам |

| Ёршики для чистки отверстия | Насос для продувки отверстия | Насадка | Пистолет для инжекционной массы | Шпилька | Металлическая гильза для пустотелых оснований | Нейлоновая гильза для пустотелых оснований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |